ПЕРЕЧЕНЬ

работ по обслуживанию технологического оборудования и автоматики ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) на объектах ООО «УК «ДМ»

для каждого жилого дома

| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| По плану теплоснабжающей организацией (ГУП «ТЭК СПб») |  |  |
| 1. | Обход и осмотр оборудования помещений и документации ИТП, снятие параметров с составлением актов | 1 раз в месяц |
| 2. | Согласование графиков проверки ИТП на готовность к отопительному периоду | 1 раз в год |
| 3. | Предъявление внутренних инженерных систем, в т.ч. ИТП домов: - после промывки с составлением актов; - после опрессовки, ремонта, замены, настройки оборудования, поверки КиП с составлением актов готовности к отопительному сезону | 1 раз в год 1 раз в год |
| 4. | Проведение совместных с теплоснабжающей организацией испытаний тепловых сетей и оборудования ИТП: - гидравлических - температурных | 1 раз в год 1 раз в 5 лет |
| 5. | Предъявление оборудования ИТП и внутренних инженерных сетей комплексным комиссиям: ГУП «ТЭК СПб», ГЖИ, Ростехнадзора с замером параметров и качества ГВС | По отдельному плану |
| Совместная работа с ООО «ТЭК Сервис» обслуживающей КУУТЭ (коммерческие узлы учета тепловой энергии): |  |  |
| 1. | Проверка круглосуточного функционирования КУУТЭ | Ежедневно |
| 2. | Мониторинг отдельных приборов КУУТЭ, их настройка, чистка, корректировка расходов, объемов, температуры теплоносителя | 1 раз в неделю |
| 3. | Проверка ежемесячных отчетов | 1 раз в месяц |
| 4. | Составление сводных таблиц по расходу коммунальных услуг за месяц и сверка этих показателей с ГУП «ТЭК СПб» | 1 раз в месяц |
| 5. | Контроль за демонтажом, монтажом и за проведением поверки приборов КУУТЭ | По завершению межповерочного срока 1 раз на летний период |
| 6. | Вызов инспекторов ГУП «ТЭК СПб» для осмотра и пломбировки КУУТЭ | 1 раз перед началом отопительного периода |
| Работа специалистов ООО «УК «ДМ»: |  |  |
| 1. | Технический осмотр оборудования всех ИТП, контроль настройки автоматики, количественных и качественных параметров теплоносителя, подаваемого из тепловых сетей ГУП «ТЭК» и поступающего во внутренние инженерные сети домов | ежедневно |
| 2. | Внесение записей в оперативный журнал, корректировка графиков регуляторов в соответствии с параметрами теплоносителя и температурой наружного воздуха | 1 раз в неделю |
| 3. | Проверка режимов работы насосов систем отопления, вентиляций, срабатывание автоматики, переключение насосов | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка срабатывания насосов в дренажных колодцах | 1 раз в месяц |
| 5. | Устранение течей, мелкий ремонт, заливка масла в гильзы термометров, прочистка фильтров-грязевиков, промывка теплообменников, замена вентильных кранов, запорной арматуры и др. | По мере необходимости |
| 6. | Дефектовка и подготовка оборудования ИТП всех домов к следующему отопительному периоду | С мая по сентябрь |
| 7. | Поверка КиП (манометров, термометров) со снятием и установкой приборов, доукомплектация не прошедших поверку, новыми приборами | ежегодно |